河北机电职业技术学院

消防系统维护保养招标说明

一、采购项目

河北机电职业技术学院消防系统维护保养，具体要求见附件。

二、维护期限

2017年11月15日---2018年12月31日，首次维护保养在2017年12月15日前完成。

三、付款方式

合同签订后支付30%服务费，完成服务后支付剩余70%服务费。

四、维护保养要求

1.严格公安部《建筑消防设施的维护管理》标准和学院要求进行维护保养。

2.文明施工，措施到位，安全防护齐全，杜绝安全事故发生。一旦发生安全事故，责任由中标方承担。

五、投标要求

1．资质要求：符合公安消防机构规定资质的服务机构均可报名。

2．投标人所提交的投标文件中应包括下列资料：

（1）投标人营业执照复印件；

（2）投标文件一式三份，一正两副，密封包装并在密封处加盖公章或签名。投标文件内所有复印件及文件均需加盖公章或签名。

3．报价

所报价格为总报价，包括材料费、维护费、税金等所有费用。本项目最高限价6.5万元，高于最高投标限价的报价为无效报价。

4．报名时间：2017年11月6日-2017年11月13日。

投标截至时间：2017年11月13日15:00

联系人：薛老师

联系方式：0319-8769852

5．投标文件递交地点：河北省邢台市桥西区泉北西大街1169号 河北机电职业技术学院办公楼203室

六、评标

由学校组织相关专家根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低者中标。

河北机电职业技术学院

后勤与资产管理处

2017年11月6日

附件：

消防系统维护保养内容

学院各楼于2013年建成，总面积12.5万平方米，现有的消防系统包括：火灾自动报警系统、自动气体灭火系统、消火栓灭火系统、防火分隔系统，以及防排烟系统、联动控制系统等。

参照国家公共安全行业标准GA7-2005公安部发布的《建筑消防设施的维护管理》，依据学院的实际情况，选择有资质的消防维护检测机构提供如下服务，并提交相应的检测报告，同时提供系统应急故障现场维修服务。

一、维护保养方案：

1、定期检测。对相关消防设施的重点功能性内容进行专业测试及检查，并提交相应的检测报告。合同期内的每个月将提供消防设施常规性检查服务以达到及早发现隐患并及时处理，减少故障、延长设备使用年限的目的；同时对消防设施作专业保养，保证消防系统运行正常、可靠。

2、维修改善。服务机构在接到消防系统故障通知后，须及时到达现场，对故障进行排除，如不能修复，则有义务向学院说明情况，并提供相应的改善服务；

3、安全管理。提供消防法规的咨询服务，协助学院安全处建立健全相关规章制度和制定消防应急预案，配合学院进行消防演习。

4、专业培训-----提供消防专业知识和技能培训，包括生命安全和初期火灾的扑救和逃生，消防专业人员的系统管理。

消防系统维修保养方案

一、系统名称及保养要求

（一）火灾自动报警系统

1.探测器：每月对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每月按总量的25%完成抽检。

2.每年完成一次全样检测。核对探测器安装位置和联动关系的准确性。

3.第二年开始，可每月按总量的10%进行功能性抽测。

4.对日常发生误报或故障的探测器，及时提供免费维修服务。

5.手动报警按钮：每月对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每月按总量的50%完成抽检，每年完成二次全样检测。

6.火灾报警控制屏：进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试，每月进行一次检测。

7.线路维护：每半年对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，以保线路正常，运行畅通。

8.消防系统联动测试：每月对风机、非消防电源断电的联动设备等进行抽样测试，确定设备的动作信号和回答信号正常。

（二）自动气体灭火系统

1.检查保养气体控制屏,保证正常运行。

2.检测气瓶的压力是否达到规范要求，有无泄漏现象。

3.检查试验手动和自动放气装置是否正常。

4.模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，检查气瓶的电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作。

5.每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

6.每季度检查试验手动和自动放气装置。

7.每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

二、保养要求：

（一）消火栓系统

1.室内消火栓：进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力和水质，并进行放水试验。每月按总量的25%抽测。

2.室外消火栓：每月测试室外消火栓，检查水质、水量，控制阀门是否开启。

3.联动控制：通过消防控制室启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月一次。

4.管网维护：每月检查系统管网情况，及时排除锈蚀，滴漏等现象。

5.阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

6.系统水池：每月检查系统水池的水位情况，每半年检查系统水池的完好情况。

7.水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

8.水泵吸入过滤器：每月检查其阻塞情况，及时清理。

注：室内消火栓压力测试主要为测试管网静态压力，室内消火栓在测试时，在测试仪器和消火栓接口处会有小部分水流出，所以主要测试机构允许测试的区域。动态压力在最不利点进行测试。

（二)防火分隔系统

1.每月检查防火门的外观。

2.每月手动测试防火门的启闭性能。

3.每月检查防火门前通道的畅通性。

（三）消防广播和消防通讯系统

1.消防控制室进行选区广播，进行扩音机控制功能试验。每月测试一次。

2.共用扬声器运行切换试验。每月测试一次。

3.消防控制室进行消防紧急电话通话试验，每月测试一次。

4.现场电话插孔进行消防紧急电话通话，每月按总量的100%抽检测试，全年完成四次100%测试。

5.线路维护：每半年对消防广播线路进行测试，每年5月和11月对消防电话进行测试，检查线路敷设情况，确保系统正常运行。

- 系统维修与系统改善

1.消防系统故障、应急现场维修在接到业主应急故障保修电话后。

一般故障：一个工作日内赶到现场进行维护；

严重故障：4小时内赶到现场进行维修；

紧急故障：２小时内赶到现场进行维修。

故障定义：

一般故障：不影响整个消防系统运行和威胁到其他设施及人员的故障。

严重故障：影响到整个消防系统运行和威胁到其他设施及人员的故障。

紧急故障：突发事故，如不立即处理将严重危及学院人员生命及财产安全的故障。

特别说明：喷头漏气、系统意外的联动如非消防电源的以外切除、管网压力下降等，均视为紧急故障。

2.消防安全设施的增设、改善

对于学院系统存在的缺陷提供专业的改善建议，改善方案及改善服务。对于由于生产或功能的改变而需要进行局部的变动提供系统变更提供设计、监造、施工等服务。

3.探测器维修与清洗

根据《火灾自动报警系统施工与验收规范》规定：“系统安装后两年内对探测器进行清洗，后每三年对火灾自动报警探测器进行一次清洗”根据学院的要求，提供部分备品以进行维修更换，并代业主拆卸、运输及安装。服务机构将准备相关设备进行此项工作。

四、消防系统安全顾问

1.消防系统资料档案的建立完善、有序的消防系统档案是消防安全管理的一项重要内容，服务机构将就此协助安全处完成档案的建立和归档。

2.消防系统检查制度及方法的建立和培训

根据学院消防系统设施的安装和使用情况，协助学院安全处相关工作人员制定出相关消防设施日常需要检查的内容和方法，如：消防水泵每周、每月要检查的详细内容、执行方法及检查表格；消火栓系统及气体灭火系统控制阀门的检查内容、执行方法及检查表格；火灾自动报警系统检查内容、执行方法及检查表格等。同时，配合安全处工作人员就此检查制度、方法进行专业的培训。

3.职工应急组织的建立和培训

协助学院建立师生员工应急组织及相应职能、制度，并配合安全处相关工作人员对其进行培训，提高他们的消防意识及消防设施维护使用的能力，增强自救能力。以使学院有一支训练有素的职工应急组织，在紧急情况下作出正确、迅速的反应，从而减少企业资产的损失和对企业经营的影响。

4.消防系统的技术咨询、消防规范咨询

服务机构将提供专业的消防系统方面的技术咨询、消防规范咨询。

5.提供消防专业培训，包括生命安全和初期火灾的扑救和逃生含消防法、火灾常识、初期火灾的扑救、疏散和逃生训练、消防设施使用介绍、室外灭火器和消火栓的使用演练；消防专业人员的系统管理培训。

6.消防系统设施的综合评估

对由学院自行进行的维护检查项目，服务机构需提供必要的技术支持和资料支持，以保证学院维护检查工作的顺利进行。服务机构提供消防系统设施运行评估和生命安全评估，提供有效的评价体系，以便于安全处相关工作人员定期对消防系统检查。